平顶山鲁山县100MWp荒山光伏站工程 

集成逆变升压站成套设备
订货技术协议
需方（甲方）：
供方（乙方）：
设   计  方：
2015年9月

目  录
第一节  技术规范
1
26

第二节  供货范围及工作内容

27

第三节  技术资料及交付进度

30

第四节  交货进度

31

第五节  技术服务和设计联络



第一节  技术规范

1、总  则

1.1本技术规范适用于平顶山鲁山县100MWp荒山光伏站工程集成光伏逆变站（简称集成站）成套设备，它提出了集成站成套设备的供货范围、设备的技术规格、遵循的技术标准、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。投标方应提供完整的成套设备及其附属设备、备品备件、专用工具等，投标方需详细列出附属设备、备品备件和专用工具等的设备清单。
1.2招标方在本技术规范中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准。投标方应提供一套满足本技术规范和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关强制性标准，必须满足其要求。

1.3投标方提出的技术标准与本规格书所列标准不一致时，按照较高标准执行。
1.4合同签订后 20 天内，投标方将合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等采用的标准目录和规范给招标方，由招标方确认。

1.5本技术规范要求投标方提供的全部文件和资料为中文版本。

2 工程概况

项目名称：平顶山鲁山县100MWp荒山光伏站工程 
3 设计和运行条件
集成站成套设备应在下述条件下连续工作满足其所有性能指标：

	项目
	单位
	数值

	多年平均气温
	℃
	14.3

	多年平均气压
	hPa
	1005.5


	多年平均风速
	m/s
	1.4

	多年平均相对湿度
	%
	68

	极端最低最小相对湿度
	%
	0

	多年平均降水量
	mm
	588.4

	最大年降水量
	mm
	1129.5

	极端最高气温
	℃
	43

	极端最低气温
	℃
	-18.3

	历年最大风速
	m/s
	16.0

	最大积雪深度
	cm
	27

	最大冻土厚度
	cm
	20

	累年最大一日降水量
	mm
	232.6

	多年平均雷暴日数
	d
	24.6

	年最多雷暴日数
	d
	27


根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，工程场地50年超越概率10%的地震动峰值加速度为0.05g，相应的地震基本烈度为6度。电气设备设防按7度计。

4、引用技术标准

4.1  范围

本技术规范书所引用的技术标准规定了在选用集成站成套设备时应满足的设备参数、性能指标和技术要求。
4.2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准，使用本标准的各方应使用这些文件的最新版本。

――变压器及高低压控制设备，应符合以下标准：

GB 1094 电力变压器
GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求
GB 4208 外壳防护等级的分类
GB 5273 变压器高压电器和套管的接线端子
GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合
GB/T 16927.1～2 高电压试验技术
GB 191 包装、储运指示标志
GB 4109 高压套管技术条件
GB/T 5582 高压电力设备外绝缘污秽等级
GB 7328 变压器和电抗器的声级测定
GB 7354 局部放电测量
DL 404 户内交流高压开关柜订货技术条件
DL/T 537 6～35kV箱式变电站定货技术条件
JB/T 10217 组合式变压器
GB/T17467 高压/低压预装式变电站

――逆变器设备，应符合以下标准：
GB 1208 电流互感器

GB 4208 外壳防护等级(IP 代码)

GB 7251 低压成套开关设备国家标准

GB 1207 电压互感器

GB 14048.1-5 低压开关设备和控制设备

GB 3859.2 半导体变流器应用导则

GB/T 4942.2 低压电器外壳防护等级

GB/Z 19964-2005 光伏发电站接入电力系统技术规定

IEC 62109-1 ed.1 光伏发电专用逆变器的安全

IEC_62116-2008 光伏并网系统用逆变器防孤岛测试方法

CNCA/CTS 0004-2009A 并网光伏发电专用逆变器技术条件

GB/T 19939 光伏系统并网技术要求《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》

GB/T 2423.1 电工电子产品基本环境试验规程 试验A：低温试验方法

GB/T 2423.2 电工电子产品基本环境试验规程 试验B：高温试验方法

GB/T 2423.3 电工电子产品环境试验 第二部分 试验方法 试验Cb：设备用恒定湿热

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 3873 通信设备产品包装通用技术条件

GB/T 20513 光伏系统性能监测 测量、数据交换和分析导则

GB/T 2829 周期检查计数抽样程序及抽样表

GB/T 3859.1 半导体变流器基本要求的规定

GB/T 3859.2 半导体变流器 应用导则

GB/T 14549-1993 电能质量 公用电网谐波

GB/T 15543-2008 电能质量 三相电压不平衡

GB/T 12325-2008 电能质量 供电电压允许偏差

GB /T 15945-2008 电能质量 电力系统频率允许偏差

GB/T 12326-2008 电能质量 电压波动和闪变

GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验G

B/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.6 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 17626.11 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

GB 4026/T 电器接线端子的识别和用字母数字符号标志接线端子的原则

IEC 60269 低压熔断器

IEC 60439 低压开关设备和控制设备成套装置

DL/T 527 静态继电保护装置逆变电源技术条件

SJ/T 11127 光伏（PV）发电系统过电保护－导则

Q/GDW617-2011 光伏电站接入电网技术规定

Q/GDW618-2011 光伏电站接入电网测试规程

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》以及其他相关标准。

以上标准均执行最新版本。
5、主要技术参数和性能要求
5.1   变压器及高低压室主要参数及技术要求
所有的元件符合各自相应的标准，其中：

――变压器，符合GB 1094.1；

――高压开关设备和控制设备，符合GB 3906和GB 466；

――低压开关设备和控制设备，符合GB/T 14048系列标准和GB 7251.1；

5.1.1  集成站总体要求                           

       1.变压器高压侧避雷器、带电显示器等必须配备齐全。

2.变压器低压侧电流互感器等必须配备齐全。

3.高压侧电缆接线端子应满足可以同时T接ZR-YJV22-35-3x120电进线电缆3 回的连接要求。

4.低压侧接2台并网逆变器，箱变低压侧的变压器与逆变器之间采用铜排连接。

5.低压侧装设测控保护通讯一体机，能够测量并显示功率、电能量、电压和电流等数据。
6.所用绝缘子应为耐低温和本项目海拔高度的型号。
7．变压器能够满足逆变器额定容量3%的谐波。
5.1.2   集成站额定参数

容量：1000kVA

电压：高压侧最高工作电压：      40.5kV

      低压侧额定电压：          0.315kV
额定频率：        50Hz   
变压器高压侧    工频耐压：       85kV       

                雷电冲击耐压：   200kV      

变压器低压侧    工频耐压：       5kV

相数：          三相

系统中性点接地方式：      不接地      。

供货数量：成套的1000kVA箱式变电站以及必备附件、备品备件、专用工具。 

5.1.3变压器主要参数及技术要求

5.1.3.1变压器：油浸式全密封组合式变压器（无励磁分接开关）
型  号：          ZGSB11-Z.T-1000/35
容  量：          1000kVA

额定电压：        37kV±2×2.5%/0.315kV－0.315kV；
高压分接：        ±2×2.5%

联结组别：        Y.d11-d11
绝缘等级          A级

阻抗电压：        6.5%

空载损耗：        _1.3_kW 

负载损耗：         13__kW 

空载电流：        _1.0%_
绝缘液体：       45#克拉玛依油(应满足环境温度及变压器过载能力的要求)

保护及信号装置

装设一只数显式带电接点油温度表监视上层油温，每表提供三对接点，一对用于超温跳闸信号，一对用于高温报警信号，一对备用，带远传接点，输出信号为4-20mA信号，制造厂提供温度整定资料。

变压器装设1台压力释放器，动作压力根据变压器相关标准整定，并经校核，释放阀动作后应有标志。

变压器提供可见的油位指示器及油位高低信号接点。
变压器设一单独的测量控制保护小室，设置有有关的控制、监视回路和设备，将变压器及高压室外传信号及辅助电源全部引至该小室端子排。

5.1.3.2测控电源箱

集成站的控制、检修、照明、通风电源从辅助变压器SG-5kVA引出0.38kV/0.22（三相四线电源），生产厂家需配置一个配电箱，配电箱内置1只总开关，6只分开关，并预留扩展空间，满足集成站内部控制、照明、加热、检修、消防等要求。逆变器柜的控制、通风、加热电源自行配置。配电箱设置箱变测控保护装置并与辅助变压器之间进行隔离，以防电磁干扰。
5.1.4高压部分主要电气设备及技术参数

5.1.4.1高压侧采用负荷开关，厂方承诺满足-25 ℃温度要求， 
负荷开关型号  :   BYFI-40.5/630-20  
负荷开关： 额定电压                    40.5kV
           额定电流                    630A
负荷开关手动操作，并提供接通、断开位置信号辅助接点。

熔断器型号  :   XRNT-40.5/31.5A-31.5 
熔断器：   额定电压                    40.5kV
           额定电流                    31.5 A
熔断器为油浸插拔式，提供熔断信号辅助接点。
5.1.4.2高压室具体要求：

1) 壳体外壳及门板采用钢板折弯成型后焊接而成。

2) 门板漆采用静电喷涂后焙烤，表面抗冲击力，耐腐蚀。

3) 高压室防护等级IP65。

4) 电缆室内应留有较大空间，其底板为可拆卸的钢板，并配置相应的电缆固定夹及塔形橡胶圈，电缆室内应设置电缆安装卡，方便电缆固定。

5) 避雷器： 无间隙金属氧化物避雷器。

型   号：  YH5WZ-51/134  
额定电压：



       51kV

持续运行电压：


       40.8kV

标称放电电流：


       5kA

雷电冲击残压(8/20(S，5kA)：    ( 134(peak)

操作冲击残压(30/60(S，100A)：  ( 114kV(peak)

直流参考电压(1mA)：            (73kV

通流能力 （2ms）               (400A

5.1.5低压配电室主要电气设备及技术参数

5.1.5.1低压断路器（逆变器交流侧）
型号:  GW3-1600/3 In=1250A （提供低温试验报告，每个绕组独立配置）

型式：框架固定式

额定电压：                     400V 

框架额定电流：                  1600A

额定整定电流：                  1250A 

额定运行短路分断能力：         ≥42kA
极限分断能力：                 ≥60kA
额定短时耐受电流及时间：       42kA，1s

过载保护整定电流：            （0.5～1）In

短路瞬时保护整定电流：        （1.5～15）In

电气寿命：                     5000次

机械寿命：                     10000次
集成站低压断路器必须具备电动操作机构，可作就地和远方电动控制；逆变器柜设有就地/远方转换开关，并提供就地/远方位置输出接点，接点为无源干接点，容量为AC220V，5A；提供给远方的断路器通断信号、故障告警信号及其他用于反映开关状态的信号等无源干接点，容量为AC220V，5A；低压断路器可实现速断、过流等保护功能。
5.1.5.2高压室内设带有温湿度控制器的加热装置。高低压室内均设置照明灯，高压室的照明开关按钮设置在内门上。

低压出线设置6只1500/5A电流互感器（双分裂箱变），只供监视二次电流。

5.1.2.3 低压侧装设浪涌保护器 

额定工作电压：             0.315kV

标称放电电流（8/20μs）：   40kA

最大放电电流（8/20μs）：   80kA

保护电平：                 2.5kV

温度范围：                 －25℃－＋80℃

响应时间：                 25ns

注：所有变压器硅钢片采用优质产品。变压器油采用新疆45#克拉玛依油。
5.1.5.4低压侧一次连接
变压器低压侧连接2台并网逆变器交流侧，用铜排直接相连，确保连接可靠安装方便，并加装安全防护隔离网板。

5.1.5.5 变压器低压侧电流互感器

额定一次电流：          0～1500A

额定二次电流：          5A

额定电压：              0.66kV

测量准确级              0.5

5.1.5.6一体机测控装置
光伏测控通讯综合装置具备光伏箱变低压侧分裂变压器的模拟量采集、非电量保护、远方控制和通讯功能，同时此装置融合了通信管理机、光电交换机，负责接入、传输发电单元内逆变器、智能汇流箱、直流柜、摄像头（按工程设计可选）、电度计量等设备的数据通信，实现光伏发电子系统所属智能设备通讯信息的集中和传输，并通过自愈式环形光纤以太网接入升压站综自系统，进而实现升压站对光伏发电单元的远程管理和自动化监控，满足光伏电站全面智能化、“无人值班，少人值守”的运行管理方式。
 (1)设备工作条件：
· 设备供电电源
电压：          AC/DC 220 V ±15 %

频率：          50 Hz 

· 设备运行环境：         -40℃～+70℃
· 储存环境温度：         -45℃～+85℃
(2)主要功能特点：
· 装置至少具有24路遥信开入；
· 装置至少具有4路继电器输出（标配），最多可扩展为6路；
· 装置至少具有2路直流量输入，其中热电阻或4~20mA可混选，最多可提供3路。可以采集变压器油温；
· 具有2个功率点采集功能，可分别采集两路U、I、P、Q、F、COSφ、有功电度、无功电度等遥测功能；
· 采样精度高，测量电流、电压精度为0.5%（-40℃~70℃全范围内）；

· 采用专业电度芯片进行电度计算；精度要求0.5级，可累计电度量
· 变压器低压侧不设PT，装置应可直接采集315V电压；
· 装置具有非电量保护功能，包括：变压器油位、油温、油压等；
· 装置可以采集箱变门打开等信号；
· 应可采集如下开关状态：35kV负荷开关位置信号；高压熔断器熔断信号；
· 遥控功能：对有电操控功能的开关实现远程控分和控合。
· 具有完善的事件报告处理功能和操作记录功能，可至少保存最新25次SOE变位记录、最新25次用户操作记录。
· 通讯：双光口，支持环网通讯；至少采用6路以太网接口和8个及以上的独立RS485串口接入其它智能设备；光伏测控通讯综合装置内置通信管理与光电转换模块，应能实现光伏发电子系统所属智能设备通信信息的集中和传输，提供8 路RS485 主站接口，可接入逆变器、智能汇流箱、直流柜、电度表、2-4 路视频摄像头等设备，每个RS485 接口可接入设备32 台，传输速率300bps-115200bps可配置，传输距离可达1000 米，可支持IEC60870-5-101、IEC60870-5-103/104、DMP500、Modbus、CDT、9702、DL/T645-1997/2007(电度表)私有协议（需提供规约文本）等多种规约。

· 包括显示、电源、CPU、IO板、通讯板在内的装置全部元器件必须在宽温（-40℃～+70℃）条件下保证稳定工作，以满足光伏项目的特殊环境；
5.1.5.7 检修变压器：三相双绕组干式无载调压SG型低损耗变压器。
型号：
SG-5
额定容量：



5kVA

额定电压：原边

    0.315kV

          副边

    0.38kV/0.22kV

相数：





三相

频率：





50Hz

5.1.6主变绝缘水平(外绝缘根据海拔高度进行修正)

       变压器绕组的额定耐受电压（35kV线端）：

	额定雷电冲击耐受电压(峰值1.2/50(s)： 
	200kV

	额定短时(1min)工频耐受电压(有效值)：
	85kV


5.1.7温升
5.1.7.1 变压器的温升试验应符合GB1094.2—1996规定，其正常使用条件下运行时的温升限值不应超过下表标准规定。
	  部分
	温升限值 

	线圈：绝缘的耐热等级为A

（用电阻法测量的平均温升）
	65K

	顶层油（用温度计测量的温升）
	55K

	铁芯本体

油箱及结构件表面
	应是使相邻绝缘材料不致损伤的温度

	
	75K


5.1.7.2高压设备的允许温升值满足GB/T11022—1999的规定；低压设备的允许温升值满足GB7251的规定。变压器应能在过负荷1.1倍时运行。
5.1.8试验

5.1.8.1型式试验及出厂试验按照GB/T17467-2010   高压/低压预装式变电站
及有关国家标准规定执行。

5.1.8.2一体机必须有同等电压及容量的型式试验报告。

5.1.8.3出厂试验（例行试验）

5.1.8.3.1一般检查

    外观整洁、无锈蚀、无损伤、附件齐全。

5.1.8.3.2 测量高压回路电阻

    高压回路电阻测量用电阻法或直流电压法。测量每个回路的每相直流电阻，应按GB763-74《交流高压电器在长期工作时的发热》中有关规定进行。各回路的电阻值应在相应规定范围之内。

5.1.8.3绝缘试验(根据海拔高度进行修正)
高低压主回路工频耐压试验：

    (a)将一体式变电站高、低压主回路分别连接起来（变压器不包括在内）试验电压加于相与相、相与地之间，持续时间1min。试验电压值如下： 

    35kV侧工频试验电压：             85kV  

    0.315kV侧工频试验电压：          5.0kV

(b)变压器1min工频耐压试验值如下：

35kV侧工频试验电压：             85kV  

    0.315kV侧工频试验电压:           5.0kV   

   具体试验方法参照GB311.1-1997《高压输变电设备绝缘配合》。

(c)机械操作试验

一体式变电站的各种开关设备及其操作机构，在规定操作动力下，其机械特性应符合各自技术条件。合闸、分闸各5次，应无异常情况发生。

    具体试验方法参照GB3309-89《高压开关设备在常温下的机械试验》有关部门规定。

5.1.8.4型式试验

5.1.8.4.1发热试验 

    在光伏电站最高环境温度下，保证变压器能在自然通风下满负荷连续运行。即在允许最高环境温度下，变压器的温升稳定值不超过规定的温升限值。

5.1.8.4.2动、热稳定试验

    对一体式变电站高压主回路进行动、热稳定试验（熔断器除外）的方法参照GB2706-81《交流高压电器动、热稳定试验方法》；对低压主回路动、热稳定试验时，按20kA有效值进行。

5.1.8.4.3开关设备的关合和开断能力试验

    一体式变电站高压配电装置中的开关设备，应在正常的安装和使用条件下，根据各自的标准进行额定的开断和关合能力试验，以检验断路器元件等在箱体内经安装调试后的工作性能。

5.1.8.4.4防雨试验

    对一体式变电站整体进行淋雨试验。试验后，箱体内导电体、绝缘等部分应没有进水痕迹。具体试验方法参照JB/DQ2080《高压开关设备防雨试验方法》有关规定进行。

5.1.8.4.5雷电冲击试验

    参照GB311.1-1997《高压输变电设备绝缘配合》有关规定进行。

5.1.8.4.6机械试验

    一体式变电站主回路中的开关设备，在规定的操作动力下其机械特性、机械操作应符合各自标准中的要求

5.1.9 技术数据

投标方应填写下列技术数据表并将未列出的重要元件设备参数补充完整，并且这些技术数据将作为合同文本技术规范的一部分。

每台一体机配备高压、低压室各一个间隔 ，要提供室内相应的电气设备安装固定使用的螺栓等。供货方除应提供上述附件外，还应提供保证设备安全运行的其它附件。

35kV变压器及高低压室技术数据 

	序号
	名  称
	供货方提供值

	一
	变压器基本技术参数
	

	1
	型式及型号
	ZGSB11-Z.T-1000/35

	2
	额定容量(MVA)  (绕组温升65K)
	1000/500-500

	3
	最高工作电压（kV）  高压/低压
	40.5/0.38

	4
	额定电压（kV）  高压/低压
	37/0.315-0.315

	5
	额定电流(A)  高压/低压
	15.6/916.4-916.4

	6
	额定电压比（kV）
	37/0.315-0.315

	7
	短路阻抗(%)  U高-低
	6.5(高压-2个低压)

	8
	联结组标号
	Y.d11-d11

	9
	额定频率(Hz)
	50

	10
	绝缘耐热等级
	A

	11
	空载损耗(kW)
	1.3

	12
	负载损耗(kW)
	13

	13
	绝缘液体
	45#

	14
	额定绝缘水平
	

	
	高压侧
	200
	200KV

	
	
	/
	

	
	
	85
	85KV

	16
	温升
	绕组：65K；油顶层：55K

	二
	高、低压配电室主要电气设备
	

	1
	高压负荷开关
	

	
	a. 型号
	BYFI-40.5/630-20

	
	b. 额定电压
	40.5

	
	c. 额定电流(A)
	630

	
	d. 额定短路耐受电流(kA)
	20kA/2S

	
	e. 制造商
	 

	2
	高压熔断器（全范围保护）
	

	
	a. 型号
	XRNT-40.5/31.5A-31.5

	
	b. 额定电压(kV)
	40.5

	
	c. 熔丝额定电流(A)
	31.5

	
	d. 最大开断电流(kA)
	31.5

	
	e. 制造商
	 

	3
	高压侧避雷器
	

	
	a. 型号
	YH5WZ-51/134

	
	b. 额定电压(kV)
	51

	
	c. 持续运行电压(kV)
	40.8

	
	d. 雷电冲击残压(8/20(S，5kA)(kV)
	≤134

	
	e. 直流参考电压(1mA)(kV)
	≥73

	
	f. 通流能力 （2ms）(A)
	≥400

	
	g. 制造商
	 

	4
	低压断路器
	

	
	a.型号
	GW3-1600/3

	
	b.额定运行短路分断能力(kA)
	42

	
	c.制造商
	北京人民

	6
	低压侧电流互感器
	

	
	a.型号
	BH—0.66,1500/5

	
	b.额定电流(A)
	1500/5

	7
	检修变压器
	

	
	a.型号
	SG-5

	
	b.额定容量(kVA)
	5

	三
	逆变站外形尺寸（ mm）长、宽、高
	以图纸为准

	四
	逆变站运输尺寸（mm）长、宽、高
	以图纸为准


5.2光伏并网逆变器技术要求

5.2.1自供电模式的逆变器，辅助电源由逆变器内部系统供电。

2台500kW逆变器面对面安装，需要一台交流侧出线在左侧，另一台交流侧出线在右侧，逆变器交流侧出线铜排3*60*6，需从逆变器侧下方伸出，铜排相序：左侧出线后、中、前分别为C、B、A，右侧出线后、中、前分别为A、B、C。

5.2.2提供的逆变器直流侧最高电压≤1000V。

5.2.3柜内电气元件应使用知名品牌，具备国内认证的产品，具体见配置表，交流侧总开关为框架断路器，带电动分合闸操作机构及脱扣线圈。

5.2.4柜体结构要求

柜体结构安全、可靠，应具有足够的机械强度，保证元件安装后及操作时无摇晃、不变形，元件特别是易损件安装便于维护拆装；盘柜需达到IP20以上的防护标准，采用高素质的冷轧钢板，钢板的厚度≥1.5mm，表面采用静电喷涂。

5.2.5 布线

a、所有设备柜内元器件安装及走线要求整齐可靠、布置合理，电器间绝缘应符合国家有关标准。进出线必须通过接线端子，大电流端子、一般端子、弱电端子间需要有隔离保护，电缆排布充分考虑EMC的要求。应选用质量可靠的输入输出端子，端子排的设计应使运行、检修、调试方便，适当考虑与设备位置对应，并考虑电缆的安装固定。端子排应为铜质，大小应与所接电缆相配套。柜内应预留一定数量的端子。强电、弱电的二次回路的导线应分开敷设在不同的线槽内。每个端子只允许接一根导线。电流端子和电压端子应有明确区分。导线必须是阻燃耐高温型。

b、系统盘柜内应该针对接入的设备及线路，拥有明显的断点器件，能够确保检修时能够逐级断开系统。

c、逆变器交流侧输出端采用铜排连接方式。

d、交流各相、直流正负导线应有不同色标。

e、无裸露铜排或在柜内加装防护网，使所有导电部件均应有防护措施以防止人手触及。

f、柜内元件位置编号、元件编号与图纸一致，并且所有可操作部件均用中文标明功能。

g、柜面布置应整齐、简洁、美观。柜面上部应设测量表计、故障信号显示装置、指示灯、按钮等。逆变器柜体正面必须配备紧急停机按钮。

h、进出线要求：铜排连接时，柜体交流侧采用侧面出线方式。

5.2.6逆变器的通风散热及防尘要求。

投标方提供的设备能满足当地环境的温度及防尘需求。

5.2.7逆变器技术要求

逆变器应该满足以下要求：

1)并网逆变器的功率因数和电能质量应满足电网要求。

2)供方保证单台逆变器功率不小于500kW。

3)逆变器的安装简便，无特殊性要求。

4)逆变器应采用太阳电池组件最大功率跟踪技术(MPPT)。

5)逆变器应选用技术先进且成熟的IGBT功率器件。

6)逆变器为高频的电力电子转换装置，电流谐波畸变率THD＜3%（满功率时）。

7)逆变器的设计寿命不得低于25年，质保期见合同。

8)逆变器的全年在线工作时间不低于99%，减少故障和维护时间。

9)逆变器要求能够自动化运行，包括自动跟踪电网频率、相位、启动、并网、解列等，运行状态可视化程度高。逆变器应提供大尺寸的触摸屏为人机界面，可清晰显示各项实时运行数据，实时故障数据，历史故障数据（不少于50条），总发电量数据，历史发电量（按日、按月、按年查询）数据，数据连续储存不应少于20条，要求最长每隔15分钟存储一次电站所有运行数据，故障数据需要实时存储。

10)逆变器本体要求具有直流输入分断开关，交流电网分断开关，紧急停机操作开关。

11)具有极性反接保护、短路保护、孤岛效应保护、过温保护、交流过流及直流过流保护、低（零）电压穿越、直流母线过电压保护、电网断电、电网过欠压、电网过欠频、光伏阵列及逆变器本身的接地检测及保护功能（对地电阻监测和报警功能）等，并相应给出各保护功能动作的条件和工况（即保护动作值、保护动作时间、自恢复时间等）。

12)逆变器的直流和交流侧均具备防浪涌保护功能（防雷感应）。

13)逆变器须取得金太阳认证，应提供国家电网电力科学研究院按照Q/GDW617-2011《光伏电站接入电网技术规定》、Q/GDW618-2011《光伏电站接入电网测试规程》所做的测试报告和结论。

14)逆变器与电网的接口特性，应遵循GB/T 20046-2006《光伏（PV）系统电网接口特性（IEC 61727:2004）》、Q/GDW617-2011《光伏电站接入电网技术规定》的要求，包括功率因数、低（零）电压穿越、电压不平衡度、直流分量、谐波和波形畸变、电压闪变、直流注入分量、电网失压、电网过欠压、电网过欠频、防孤岛效应、逆向功率保护、短路保护、恢复并网时间、防雷接地等相关要求。

15)若在极限条件下每台500KW逆变器最大输出功率为550kW。

16)逆变器交流侧除常规操作保护元件外均应配套安装交流开关（与逆变器集成），保证交流侧可直接与箱式变压器低压侧相连，无需其他开断设备。

17)具备有功功率控制和电压/无功控制功能，功率调节过程中电流不得超过额定电流的1.5倍，逆变器应具备根据并网点电压水平调节无功输出，参与电网电压调节的能力，AGC/AVC满足电力公司的调度要求。
18)逆变器基本参数要求如下：

	序号
	名 称
	要 求 值
	厂家提供值
	备注

	
	生产厂家
	
	湖北追日电气股份有限公司
	

	
	逆变器型号
	
	SPG-500k3TL
	

	1
	逆变器输出功率
	
	
	

	(1)
	逆变器输出额定功率
	500kW
	500kW
	

	(2)
	逆变器最大交流侧功率
	550kW
	550kW
	

	2
	逆变器效率
	
	
	

	(1)
	最高转换效率
	>98%
	98.7%
	

	(2)
	*欧洲效率

（加权平均效率）
	>97%
	98.5%
	

	(3)
	10%额定交流功率下
	>90%
	>90%
	

	3
	逆变器输入参数
	
	
	

	(1)
	输入电压范围
	0~1000VDC
	0~1000Vdc
	

	(2)
	MPPT电压范围
	480V~850V
	480V~850V
	

	(3)
	最大直流输入电流
	1200A
	1200A
	

	4
	逆变器输出参数
	
	
	

	(1)
	额定输出电压
	315VAC
	315AC
	

	(2)
	输出电压范围
	267V~346V
	252Vac~362Vac
	

	(3)
	输出频率要求
	50±2%HZ
	50±2%HZ
	

	(4)
	功率因数
	>0.9
	≥0.99（额定功率）
	

	(5)
	额定输出电流
	
	916
	

	(6)
	总电流波形畸变率
	<3%
	<3%（额定功率）
	

	5
	电气绝缘
	
	
	

	
	直流输入对地
	AC1500V，1分钟
	AC2000V，1分钟，＜20mA
	

	6
	防雷能力
	
	
	交流侧具有防雷装置，具备雷击防护告警功能（标称放电电流不小于20kA）；防浪涌能力，能承受模拟雷击电流波形8/20μs，幅值为20kA的冲击5次，每闪冲击间隔为1min，设备仍能够正常工作

	(1)
	标称放电电流
	20kA
	20kA
	

	7
	防护等级
	IP20(户内设备)
	IP20（室内）
	

	8
	噪音
	<80dB
	<80dB
	

	9
	平均无故障时间
	>10年
	>10年
	

	10
	要求的电网形式
	IT
	IT
	

	11
	逆变器功率损耗
	
	
	

	(1)
	工作损耗（包括通风照明等自用电）
	<0.3%
	<1.2kW (<0.24%)
	

	(2)
	待机损耗（无加热时）
	<0.1%
	<100W （<0.02%）
	

	（3）
	加热功耗（有）
	
	无加热设施
	

	12
	自动投运条件
	
	电网电压介于315V(+15%,-15%)；电网频率介于47~51.5Hz；电池组件电压介于500~1000V
	

	13
	断电后自动
重启时间
	5min
	20s~10min可设置
	

	14
	隔离变压器（有/无）
	
	无
	

	15
	接地点故障检测（有/无）
	
	有
	

	16
	保护功能
	
	
	

	(1)
	过载保护（有/无）
	
	有
	

	(2)
	反极性保护（有/无）
	
	有
	

	(3)
	过电压保护（有/无）
	
	有
	

	(4)
	防孤岛效应保护（有/无）
	
	有
	

	(5)
	内部短路保护（有/无）
	
	有
	

	（6）
	过流保护（交流和直流）
	
	有
	

	(7)
	防反放电保护（有/无）
	
	有
	

	(8)
	极性反接保护（有/无）
	
	有
	

	(9)
	其它保护（请说明）
	
	三相不平衡保护、接地故障等保护
	

	17
	工作环境温度范围
	-25℃～50℃
	-25℃～50℃
	

	18
	生存环境温度
	-45℃～60℃
	－30℃～＋55℃
	

	19
	相对湿度
	0～95%
	0～95%无冷凝
	

	20
	满功率运行的最高海拔高度
	2000m
	3000
	

	21
	防护类型/等级
	IP20
	IP20
	

	22
	散热方式
	温控强制风冷
	温控强制风冷
	

	23
	通讯接口
	RS485
	RS485
	

	24
	交流出线铜排尺寸
	TMY 60*6
	TMY 60*6
	


19）逆变器应具备一定的耐受系统频率异常的能力，应能够在下表所示电网频率偏离下运行

	频率范围
	运行要求

	低于48HZ
	根据光伏电站逆变器允许运行的最低频率或电网要求而定

	48HZ-49.5HZ
	每次低于49.5HZ时要求至少能运行10分钟

	49.5HZ-50.2HZ
	连续运行

	50.2HZ-50.5HZ
	每次低于50.2HZ时，光伏电站应具备能够连续运行2分钟的能力，但同时具备0.2秒内停止向电网线路送电的能力，但实际运行时间由电网调度机构决定；此时不允许处于停运状态的光伏电站并网。

	高于50.5HZ
	0.2秒内停止向电网线路送电，且不允许处于停运状态的光伏电站并网


逆变器关键元件清单

	序号
	器件名称
	型号规格
	生产厂家
	原产地
	备注

	1
	交流断路器
	GW3-1600/3
	北京人民
	北京
	框架式

	2
	直流断路器
	GM5-250P
	北京人民
	北京
	8只

	3
	交流EMI
	FNM-E500AC或ANF-I041600H
	纳闵科技(VAC)/安泰
	广州/北京
	

	4
	直流EMI
	FNM-E500D或ANF-D121200H
	纳闵科技(VAC)/安泰
	广州/北京
	

	5
	IGBT模块
	2MBI1400VXB-120P-50
	富士
	日本
	

	6
	电流霍尔
	JCE1000-FS/SP25
	宁波锦澄
	宁波
	

	7
	直流支撑电容
	MKP-L 1100V420uF
	深圳尔东
	深圳
	

	8
	内电感
	PCL-1100-EISH-0994E
	鹰峰
	上海
	

	9
	风机
	RMBC450D4.138B-2F
	施依诺
	上海
	

	10
	避雷器
	DS43-690 或VAL-MS 230IT
	西代尔/菲尼克斯
	法国/德国
	

	11
	避雷器
	DS50PV-1000或VAL-MS-CN1000
	西代尔/菲尼克斯
	法国/德国
	

	12
	人机界面
	MCGS;TPC7062TX
	昆仑通泰
	北京
	

	13
	交流滤波电容
	AKMJ-MC 3*200uF/400V.AC
	宸瑞
	无锡
	

	14
	主控制器芯片
	28335
	TI
	美国
	


5.3直流配电部分技术要求

5.3.1直流防雷配电部分集成于光伏并网逆变器中。
5.3.2直流配电部分应配备8回直流输入回路，每回不小于200A，直流断路器选用光伏专用产品。

5.3.3直流配电数量匹配逆变器。
5.3.4直流配电部分应设有断路器及操作开关（每路直流输入侧应配有可分断的直流断路器），以便于维护人员运行操作及检查；直流配电部分运行时，打开柜门后，所有导电部件均应有防护措施以防止人手触及。
5.3.5逆变器内应成套配置智能绝缘监测装置及智能遥信遥控单元，可实现光伏配电站二级汇流、防雷及监测、保护、计量、断路器状态监测、通讯等。
5.3.6直流母线输出侧应配置光伏专用防雷器。
5.3.7直流配电部分元件的温升应不超出所采用标准的允许温升极限。

5.3.8直流配电的容量与并网逆变器的最大连续输入容量相匹配。

5.3.9直流避雷器技术参数

工作电压：1kV；

雷电流放电能力：≥30kA；

不能使用小容量直流避雷器并联成30kA，只能使用单个容量为30kA的避雷器。因直流防雷器质量问题对招标方造成的所有损失由投标方负责赔偿。
5.4 并网电流谐波

逆变器在运行时不应造成电网电压波形过度畸变和注入电网过度的谐波电流，以确保对连接到电网的其他设备不造成不利影响。

当逆变器满负载（线性负载）运行时，电流谐波总畸变率限值为5%，奇次谐波电流含有率限值见表1，偶次谐波电流含有率限值见表2。

表1 奇次谐波电流含有率限值

	奇次谐波次数
	含有率限值（%）

	3 rd-9th
	4.0

	11 th-15 th
	2.0

	17 th-21st
	1.5

	23 rd-33 rd
	0.6

	35 th以上
	0.3


表2 偶次谐波电流含有率限值

	偶次谐波次数
	含有率限值（%）

	2 nd-10 th
	1.0

	12 th-16 th
	0.5

	18 th-22 nd
	0.375

	24 th-34 th
	0.15

	36 th以上
	0.075


5.5 集成站总体要求 

1）集成站外壳应有足够的机械强度，在运输、安装中不发生变形。主体以集装箱结构制造，应力求外型美观，色彩与环境协调。外壳油漆喷涂均匀，抗暴晒、抗腐蚀、抗风沙，并有牢固的附着力。防护等级IP54。 

2）高压室及变压器部分按照美变结构型式的要求制造，外壳全封闭（无百叶窗，底部封堵，门框加密封条等）。低压室按照欧变结构形式的要求制造，墙板与顶部不小于50mm的岩棉保温层，门锁能保证室内应急逃生，通风口防风沙，门框加密封条。以确保壳体的防尘、防沙、 防潮、防凝露。
3）变压器油箱材料厚度≥6.0mm，散热片材料厚度≥1.5mm，散热器不加防护罩。
4）外壳门铰链及锁采用防强风暴型，所有的门向外开，开启角度大于90度，并设有定位装置。
5）外壳和内柜的内外表面平整、光洁，无锈蚀、涂层脱落和磕碰损伤现象，涂料层牢固均匀，无明显色差反光，可以保证30年不褪色，不脱落。漆膜厚度应不小于240μm。壳体颜色采用RAL7035，外壳的基座应高出地基200～600mm。
6）在正常环境温度下运行时，所有的电器设备的温度不超过其最高允许温升。
7）外壳顶盖的倾斜度大于3°，并装设有防雨的密封顶盖。 

8）外壳基座和所有外露金属件均进行防锈处理，并喷涂耐久的防护层。金属构件也进行防锈处理和喷涂有防护层。外部螺栓具有防盗措施。
9） 变压器进出线端需有防漏油措施。事故放油阀箱体外安装，加装防护锁。
10）变压器铁芯材料采用新日铁(武钢)的硅钢片。
11）变压器油选用克拉玛依45#变压器油。
12）在逆变站外壳外0.3m变压器噪音不应大于75dB。

13）接地：集成站的壳体应设专用接地铜导体，接地母线截面≥250mm2,该接地导体上应设有与接地网相连的固定连接端子，其数量每室不少于两个，并应有明显的接地标志。接地端子为直径不小12mm的铜质螺栓。站内的金属骨架、高、低压配电装置及变压器部分的金属支架均应有符合技术要求的接地端子，并与专用接地导体可靠地连接在一起。高、低压配电装置及变压器部分的专用接地导体应相互联接，否则应通过专用的端子可靠地连接在一起，所有高、低压设备的非带电金属裸露部分均应可靠接地,门及在正常运行条件下可抽出部分应保证在打开或隔离位置时仍可靠接地。
14）高压室门加装电磁锁和带电显示器，当35kV侧带电时高压室门不能打开，外门加装机械锁。
15)电缆进出口应留有较大空间，其底板为可拆卸的钢板，并配置相应的电缆固定夹及塔形橡胶圈，方便电缆固定及隔离密封。

16）逆变站门应附有主回路线路图、控制线路图、操作程序及注意事项。

17）低压室变压器与逆变器连接宜采用铜排加绝缘套，并设有安全防护措施。

18）逆变站内部电气设备的装设位置应易于观察、操作及安全地更换。

19）站内二次配线：采用阻燃绝缘导线、铜芯，可动部分过渡柔软，并能承受住挠曲而不致疲劳损伤，柜内所有配线两端均有打印的线号。电流回路不小于2.5mm2，其它回路1.5mm2。各安装单位之间的连接以及转接回路等，均应通过端子排。

20）高压室的外壳应设有“高压危险，请勿靠近”的标志，明显耐久、不可拆卸的标牌。

21）外部门锁应采用防锈、防撬专用挂锁。

5.6 设备标志
具有清晰、可识别的文字、抗腐蚀的铭牌，将其永久的固定在每一组装件容易看得见的地方。铭牌要提供有关设备的全部必要资料，但至少必须包括（不限于）下列：制造厂的名称、设备型号、设备名称、主要技术参数、出厂编码、出厂日期、逆变站总重量等。

5.7包装、运输和存储要求

5.7.1  供方负责将设备安全运抵甲方指定地点，装运货物便于现场卸货、搬运、安装。

5.7.2  设备制造完成并通过试验后及时关闭好门窗,确保不受污损。

5.7.3  在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

5.7.4  设备起运时供方应及时通知需方，设备数量、编号、出发日期、到达日期。

5.7.5  设备到场后，供方须派人免费指导现场安装。

5.7.6  整体产品运输的部件都要适合运输和装载的要求。

5.7.7  随产品提供的技术资料应完整无缺，提供的文件包括但不限于以下：

      a.装箱单

      b.产品说明书

      c.产品检验合格证书

      d.安装示意图

5.8 清洁和涂漆

5.8.1  组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切屑、填充物等，并应从内外表面清除所有渣屑、锈皮油脂等。在运输时设备的内外是清洁的。

5.8.2  供方的工作范围包括但不限于其所供应的所有设备金属部件的表面处理和涂层，以提供在运输、储存及技术文件规定的运行环境下运行的防腐蚀保护。涂层及油漆应有良好的附着力，均匀光洁，不眩光，无流挂、缩边、缩孔等缺陷。

6 性能试验和保证
6.1型式试验：投标单位必须提供同类产品的型式试验报告；

6.1.1变压器部分按照标准JB/T 10217-2013规定执行
6.1.2逆变器部分按照标准NB/T 32004-2013规定执行
6.1.3逆变站整体按照标准GB/T 17467-2010规定执行
6.2 出厂试验
6.2.1变压器部分按照标准JB/T 10217-2013规定执行
6.2.2逆变器部分按照标准NB/T 32004-2013规定执行
6.2.2逆变站整体出厂试验项目如下：

 ——检查成套设备，包括查线、直观检查外观、防护等级等，必要时进行通电操作试验

——介电强度试验

——防护措施和保护电路的电连续性检查
6.3现场试验

现场试验项目为部分或全部的例行（出厂）试验项目。
7 质量保证/质量控制

7.1  供方应负责对按本技术规范所提供的服务、工艺、流程、产品和材料实行质量控制。

7.2  供方应该用质量控制计划检查各项目和服务，包括分包商的项目和服务是否符合合同的要求和规定。质量控制系统应符合ISO9001系列标准的要求。

7.3  供方应随乙方案提供质量保证计划和质量控制手册供审核。

7.4  开始制造前，供方应提交制造顺序，介绍要进行的检验和/或试验。需方代表有权进入制造中检验和/或最终检验和试验。出厂前需邀请需方参与检验和/或试验。

7.5  凡与规定不符之处，都必须记录进行处理。

7.6  质量保证/质量控制文件应包括但不限于：

  鉴别偏差和偏差认可的文件；

性能试验报告；

  电气试验报告；

  所有采用的规定和标准要求的其它文件。
第二节  供货范围及工作内容

1 供货范围

本规范书中所提及的设备、材料、配套装置，除特别申明的外，均由投标方提供。

包括:

1.1 1000kW集成逆变站   94  台

1.2备品备件及专用工具等。

供方应确保供货范围完整，满足招标方对安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项，供方应无偿补充供货。

2 工作内容

供方的工作内容包括：并网逆变器的设计生产、供货范围内所有设备元件的选择检验、设计、制造、提供图纸资料、试验（包括型式试验、出厂试验、交接试验）、供货、包装、发运、现场交货、现场指导安装、设备调试、培训、参加试验运行、配合交接验收和售后服务等。

3 设备供货清单

协议中所提及的设备、材料、配套装置，除特别申明的外，均由投标方提供。

设备到现场后，如果出现因气候条件及海拔条件原因无法正常运行或需要降额使用的情况，需方可以要求供方无条件退货或整改，在退货或整改过程中发生的所有费用由供方承担，对需方造成的发电量和信誉等损失，由供方负责赔偿。

供方应确认技术协议中要求的供货范围，按下表（格式）提供细化后的供货清单并填写空白处。
3.1 供货清单

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	生产厂家
	备注

	1
	35kV集成光伏逆变站
	ZGS11-G.N-1000/35
	套
	94
	
	每套包含保护测控装置


3.2  随机备品备件

供方提供满足安装调试及试运行期间所需随机备品备件，不限于以下数量：
94台设备备品备件清单
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	生产厂家
	备注

	1
	高压熔断器
	
	只
	6
	国内优质
	

	2
	负荷开关
	
	台
	2
	国内优质
	

	3
	电流互感器
	
	只
	6
	国内优质
	

	4
	低压熔断器
	
	套
	10
	国内优质
	

	5
	低压熔断器
	
	套
	20
	国内优质
	

	6
	小型断路器
	
	只
	5
	国内优质
	


3.3  专用工具

供方应按下表格式提供详细的专用工具清单并填写空白处。

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	1
	35KV组合式变压器绝缘操作杆
	
	根
	10
	
	
	

	2
	工具包
	二十四件套
	套
	20
	
	
	


第三节  技术资料及交付进度

1.一般要求

1.1技术文件中所含的内容将构成供方进行产品设计、生产、售后服务的技术依据，也是电站集成的基本技术条件和要求。供方所提供的各种技术资料应能满足电站设计、安装调试、运行试验和维护的要求。

1.2供方保证技术资料的组织结构清晰、逻辑性强，内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求、并按系统分类提供给需方。

1.3供方提供的图纸应清晰、完整，不得提供缩微复印的图纸。并且必须注明图纸用途及设计阶段，注明联系配合用图，工程施工用图等。提供图纸资料等应附有提供资料清单，以备查考。

1.4所供图纸编号必须清晰、有序，不得有不同图纸相同编号的现象出现。图纸改版后，必须及时通知需方，图纸应注明改版序号。最终正式工程设计用图应签署完全，加盖确认标记。

1.5所供工程施工设计用图和资料，除说明书等文字资料及附图等可采用白图及印刷资料外，其它工程施工设计用图需采用蓝图。

1.6供方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制(文字为中文)。所供图纸资料均应是由Word2003或AUTOCAD2004软件版本编写绘制（设备外形及安装布置图应按比例绘制）。所供资料，不管设备是否国内提供，均应采用中文简体印刷字体。提供的正式文件应注明使用阶段。

1.7供方向招标方提供的技术文件及图纸等资料费用计入合同总价。

1.8供方应提供适用与本工程实际情况的，为本工程专用的技术资料。

1.9供方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。技术协议签定后两周内提供施工图设计配合图纸（包括分包与外购设备的技术资料）：电子版本资料1套。供方在收到设计院反馈意见后3天内应提供以上文件的最终设计文件。最终提供图纸需签字盖章。

1.10设备装箱资料(含装箱清单、出厂合格证、出厂试验报告等)2份随设备发运。供方负责按时向设计院提供必需的设计资料。供方向需方提供的技术文件及资料的电子文件应是可编辑、修改的电子文件。

1.11供方保证随最后一批资料供给一套完整的全套图纸、资料和手册的总清单。最终技术资料（包括分包与外购设备的技术资料）及安装、运行、维护手册：提供5套及相应的电子版本资料1套。

1.12 供方提供的技术资料分为投标阶段，配合设计阶段，施工调试试运、性能试验验收和运行维护阶段，竣工阶段等四个阶段。供方须满足以上四个方面的具体要求。

1.13对于其它没有列入合同技术文件资料清单和相关的图纸，却是工程所必需文件和资

料，一经发现，供方应及时免费提供。

2.技术资料及文件提交的基本要求

2.2技术协议书签定后两周内，即配合设计阶段向招标方、设计院提供以下技术文件（不限于此）：

1）产品外形、尺寸图纸

2）产品技术数据表

3）分包与外购的技术资料

4）电气原理接线图（包括一次和二次接线）

5）基础开孔开洞尺寸图

6）设备的重量、震动承受能力等资料

7）设备通风系统图纸

8）安装使用说明书（包括设计、安装、运行、维护及检修的说明书）

2.3安装、调试、运行阶段，供方向需方、设计院提供以下资料（不限于此）：

2.3.1安装、调试、运行的技术文件应在设备到货前送达。

2.3.2. 供货阶段供方向需方提供的资料（不限于此）

a. 资料交接清单

资料交接清单

	序号
	资料名称
	单位
	数量
	提供时间
	备 注

	1
	资料移交清单
	份
	3
	
	

	2
	供货清单
	份
	3
	
	

	3
	装箱单
	份
	3
	
	

	4
	说明书(维护、操作、安装)
	份
	20
	
	

	5
	合格证
	份
	94
	
	

	6
	出厂检验报告
	份
	94
	
	

	7
	所供图纸包括以下内容（不限于此）：

(1) 一次主接线图;

(2) 设备结构尺寸图;

(3) 设备安装尺寸图;

(4) 控制二次原理图;

(5) 设备通风走向示意图
	套
	5及相应的可编辑电子版本1套
	
	

	8
	说明书、出厂检验报告
	
	
	
	

	9
	以上所列各种设备随机资料提供相应电子版(U盘)
	份
	1
	
	


注：以上设备资料内容均为原件。

（2）具体应交资料数量：

1) 合格证：正本1套（为原件黑字红章），副本1套（复印件黑章）。

2) 检验报告：正本2套（为原件黑字红章），副本3套（复印件黑章）。

3) 安装图纸（要求设计人员签名）：正本5套（为原件蓝图红章）

4) 说明书（包含运行维护）：正本5套。
5）U盘应按招标方要求提供一套。

6）如在供方中有委托他方供货的，供方应通知和要求他方按需方的规定递交有关资料。

7）交的资料应为黑色笔迹，不得为其他笔迹。交资料时，应按要求把要交的资料准备齐全，编写递交资料清单，交给需方，并办理交接手续。

第四节  交货进度

设备的交货顺序以商务合同为准。

第五节  技术服务和设计联络

1 供方现场技术服务

1.1 供方现场技术服务人员的目的是保证所提供的招标设备安全、正常投运。供方要派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。供方提供的包括服务人天数的现场服务表应能满足工程需要。如果由于供方的原因，下表中的人天数不能满足工程需要，需方有权追加人天数，且发生的费用由供方承担。
1.2 供方服务人员的一切费用已包含在招标总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费，等等。

1.3 现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场安装、调试和试运行的要求。需方不再因供方现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

1.4 未经需方同意，投标方不得随意更换现场服务人员。同时，供方须及时更换需方认为不合格的供方现场服务人员。

1.5 下述现场服务表中的天数均为现场服务人员人天数。

现场服务

	序号
	技术服务内容
	总的计划人天数
	派出人员构成
	备注

	
	
	
	职称
	人数
	

	1
	设备安装接线指导
	1人×5天
	工程师
	1
	具体可根据业主要求及项目的进度要求进行合理调度。

	2
	设备调试
	2人×10天
	工程师
	1
	

	3
	设备试运行及验收
	2人×10天
	工程师
	1
	

	4
	性能试验指导
	1人×5天
	工程师
	1
	


1.6 在下列情况下发生的服务人天数将不计入供方现场总服务人天数中：

1.6.1 由于供方原因不能履行服务人员职责和不具备服务人员条件资质的现场服务人员人天数；

1.6.2 供方为解决在设计、安装、调试、试运等阶段的自身技术、设备等方面出现的问题而增加的现场服务人天数；

1.6.3 因其他供方原因而增加的现场服务人员。

1.7 供方现场服务人员应具有下列资质：

1.7.1 遵守中华人民共和国法律，遵守现场的各项规章和制度；

1.7.2 有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.7.3 了解设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近设备的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.7.4 身体健康，适应现场工作的条件；

1.7.5供方向需方提供服务人员情况表，需方有权要求更换不合格的现场服务人员，供方应及时更换。

1.8 供方现场服务人员的职责

1.8.1 供方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试、参加试运和性能验收试验；

1.8.2 在安装和调试前，供方技术服务人员应向需方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。在设备安装前，供方应向需方提供设备安装和调试的重要工序和进度表，需方技术人员要对此进行确认，否则供方不能进行下一道工序。经需方确认的工序不因此而减轻供方技术服务人员的任何责任，对安装和调试中出现的任何问题供方仍要负全部责任；

安装和调试监督的重要工序表

	序号
	工序名称
	工序主要内容
	备注

	1
	安装准备
	设备安装所需人员与设备
	

	2
	开箱检验
	与需方与监理共同开箱检查
	

	3
	设备安装
	在需方与监理共同监督下安装设备并解决所有的问题
	

	4
	设备试运转
	设备调试完成后，进入系统试运转
	

	5
	设备验收
	试运转完成后，完成设备验收
	

	6
	售后服务
	在设备验收后，根据合同相关条款，执行售后服务
	


1.8.3 供方现场服务人员负责全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，供方现场人员要在需方规定的时间内处理解决。如供方委托需方进行处理，供方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任；

1.8.4 供方对其现场服务人员的一切行为负全部责任；

1.8.5 供方现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标方协商。

1.9 需方的义务

   需方要配合供方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提卖方便。

2 培训

2.1 为使招标设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，供方有责任提供相应的技术培训。供方应对需方人员进行全面的技术培训。使需方人员达到能独立进行管理、运行、故障处理、日常测试维护等工作，以便供方所提供的设备能够正常、安全地运行。

2.2 培训内容应包括：供方所提供设备的性能、技术原理和操作使用方法，维护管理的技术，实际操作练习，培训内容和时间应与工程进度相一致。

2.3 供方应列出具体的培训计划。

2.4 厂验及培训人数、时间等事宜在谈判时再由双方商定，供方先报出人·天单价。

2.5 培训计划和内容列出如下：

	序号
	培训内容
	计划人天数
	培训教师构成
	地点
	备注

	
	
	
	职称
	人数
	
	

	1
	系统功能简介，对用户技术人员进行产品现场调试、日常使用、运行、维护方面培训
	1天
	工程师
	1
	用户要求
	

	2
	结合现场情况，实际讲解所涉及的理论及操作方法，常见故障处理方法
	2天
	工程师
	1
	用户要求
	


2.6 培训的时间、人数、地点由卖方填写、招标方确认。

2.7 供方为需方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

3 设计联络会

3.1 设计联络会的目的是保证招标设备和电厂的成功设计，及时协调和解决设计中的技术问题，协调需方和供方，以及各供方之间的接口问题，设计联络会采用各专业联合召开的方式。正式设计联络会原则上召开两次。第一次会议召开地点设在设计院所在地，第二次会议召开地点设在需方指定的地点。联络会议由需方主持。

3.2 设计联络会议题：

1) 讨论供方提供的技术资料及标准协调。

2) 详细设计中的技术问题。

3) 协调布置和接口。

4) 需方复核并确认供方提供的辅助设备厂家。

5) 讨论施工、运输方案。

6) 讨论设备验收考核。

7) 参观考察供方提供的技术支持方所生产的设备的电站、制造厂。

3.3 时间及人员：时间及内容待定。
签字页

设计方： 河南电力勘测设计院
授权人：                                     日期：
联系地址： 

邮编：
联系电话：
传真：
e-mail：
需方： 

授权人：                                     日期：
联系地址： 

邮编：
联系电话：
传真：
e-mail：
供方： 
授权人：                                       日期：

联系地址： 
邮编：
联系电话：
传真：                          e-mail： 

